Diseño y dimensionamiento de sondeos

Este ejercicio consiste en la determinación de un modelo de bomba comercial que permita obtener un rendimiento del sondeo adecuado para unas condiciones de funcionamiento concretas. Para ello, se utilizará el software DOS para determinar las curvas características teóricas óptimas del sondeo, y posteriormente, se elegirá una bomba comercial que se aproxime a la curva teórica.

Los datos de volúmenes demandados mensuales y de variación del nivel freático se muestran en las siguientes Tablas:

Variación del volumen de agua extraído mensual (m3):

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58272,00 | 78268,00 | 104320,00 | 98028,00 | 58272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Variación mensual del nivel dinámico del sondeo (m):

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130,00 | 131,30 | 132,61 | 133,94 | 135,28 | 136,63 | 138,00 | 139,38 | 136,59 | 133,86 | 131,18 | 128,56 |

En el aforo del sondeo, se obtuvo un caudal máximo de 250 l/s.

El incremento de cota desde la boca del sondeo hasta la descarga en el embalse es de 25 m, y está localizado a una distancia de 150 m.

| Periodo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valle | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 |
| Llano | 310 | 280 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310 |
| Punta | 186 | 168 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 |

El número de horas disponible en cada periodo tarifario es:

Para los costes de inversión y explotación utilizar los valores por defecto.

Nota: Para los datos de las bombas los datos de entrada deben estar en CSV (delimitado por comas) (extensión de Excel) con punto como decimal.